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附表5 三角堰堰高(h)-流量(Q)关系
	堰高
	堰高h
	　
	流量Q
	　
	　
	备 注
	　

	级别
	cm
	L·s-1
	L/min
	m3·h-1
	m3·d-1
	堰高h/cm
	系数c

	1
	1.0
	0.0142
	0.852
	0.051
	1.227
	<5.0
	0.0142

	1
	1.5
	0.0391
	2.348
	0.141
	3.381
	5.1~10.0
	0.0141

	1
	2.0
	0.0803
	4.820
	0.289
	6.940
	10.1~15.0
	0.0140

	1
	2.2
	0.1019
	6.116
	0.367
	8.808
	15.1~20.0
	0.0139

	1
	2.4
	0.1267
	7.603
	0.456
	10.948
	20.1~25.0
	0.0138

	1
	2.6
	0.1548
	9.287
	0.557
	13.373
	25.1~30.0
	0.0137

	1
	2.8
	0.1863
	11.177
	0.671
	16.095
	　
	　

	1
	3.0
	0.2214
	13.281
	0.797
	19.125
	公式
	Q=ch5/2

	1
	3.2
	0.2601
	15.607
	0.936
	22.474
	　
	　

	1
	3.4
	0.3027
	18.161
	1.090
	26.152
	
	

	1
	3.6
	0.3492
	20.951
	1.257
	30.169
	
	　

	1
	3.8
	0.3997
	23.983
	1.439
	34.535
	
	　

	1
	4.0
	0.4544
	27.264
	1.636
	39.260
	
	　

	1
	4.1
	0.4833
	29.000
	1.740
	41.760
	
	　

	1
	4.2
	0.5133
	30.801
	1.848
	44.353
	
	　

	1
	4.3
	0.5445
	32.667
	1.960
	47.041
	　
	　

	2
	5.1
	0.8282
	49.69
	3.0
	71.558
	
	

	2
	5.5
	1.0003
	60.02
	3.6
	86.425
	
	

	2
	6.0
	1.2434
	74.60
	4.5
	107.426
	
	

	2
	6.5
	1.5188
	91.13
	5.5
	131.225
	
	

	2
	7.0
	1.8279
	109.68
	6.6
	157.935
	
	

	2
	7.5
	2.1721
	130.32
	7.8
	187.666
	
	

	2
	8.0
	2.5524
	153.14
	9.2
	220.525
	
	

	2
	8.5
	2.9701
	178.20
	10.7
	256.614
	
	

	2
	9.0
	3.4263
	205.58
	12.3
	296.032
	
	

	2
	9.5
	3.9222
	235.33
	14.1
	338.877
	
	

	2
	10.0
	4.4588
	267.53
	16.1
	385.241
	
	

	3
	10.1
	4.5387
	272.32
	16.3
	392.144
	
	

	3
	10.5
	5.0015
	300.09
	18.0
	432.131
	
	

	3
	11.0
	5.6184
	337.10
	20.2
	485.427
	
	

	3
	11.5
	6.2787
	376.72
	22.6
	542.483
	
	

	3
	12.0
	6.9836
	419.02
	25.1
	603.386
	
	

	3
	12.5
	7.7340
	464.04
	27.8
	668.216
	
	

	3
	13.0
	8.5307
	511.84
	30.7
	737.055
	
	

	3
	13.5
	9.3748
	562.49
	33.7
	809.984
	
	

	3
	14.0
	10.2671
	616.03
	37.0
	887.078
	
	

	3
	14.5
	11.2085
	672.51
	40.4
	968.416
	
	

	3
	15.0
	12.1999
	731.99
	43.9
	1054.071
	
	

	4
	15.1
	12.3156
	738.94
	44.3
	1064.072
	
	

	4
	15.5
	13.1475
	788.85
	47.3
	1135.946
	
	

	4
	16.0
	14.2336
	854.02
	51.2
	1229.783
	
	

	4
	16.5
	15.3718
	922.31
	55.3
	1328.123
	
	

	4
	17.0
	16.5629
	993.78
	59.6
	1431.037
	
	

	4
	17.5
	17.8078
	1068.47
	64.1
	1538.593
	
	

	4
	18.0
	19.1072
	1146.43
	68.8
	1650.858
	
	

	4
	18.5
	20.4618
	1227.71
	73.7
	1767.901
	
	

	4
	19.0
	21.8725
	1312.35
	78.7
	1889.786
	
	

	4
	19.5
	23.3400
	1400.40
	84.0
	2016.578
	
	

	4
	20.0
	24.8651
	1491.90
	89.5
	2148.343
	
	

	5
	20.1
	24.9959
	1499.76
	90.0
	2159.648
	
	

	5
	20.5
	26.2581
	1575.49
	94.5
	2268.702
	
	

	5
	21.0
	27.8886
	1673.32
	100.4
	2409.578
	
	

	5
	21.5
	29.5784
	1774.71
	106.5
	2555.577
	
	

	5
	22.0
	31.3282
	1879.69
	112.8
	2706.759
	
	

	5
	22.5
	33.1387
	1988.32
	119.3
	2863.183
	
	

	5
	23.0
	35.0105
	2100.63
	126.0
	3024.910
	
	

	5
	23.5
	36.9444
	2216.66
	133.0
	3191.997
	
	

	5
	24.0
	38.9410
	2336.46
	140.2
	3364.503
	
	

	5
	24.5
	41.0010
	2460.06
	147.6
	3542.485
	
	

	5
	25.0
	43.1250
	2587.50
	155.3
	3726.000
	
	

	6
	25.1
	43.2419
	2594.51
	155.7
	3736.101
	
	

	6
	25.5
	44.9853
	2699.12
	161.9
	3886.733
	
	

	6
	26.0
	47.2230
	2833.38
	170.0
	4080.071
	
	

	6
	26.5
	49.5262
	2971.57
	178.3
	4279.066
	
	

	6
	27.0
	51.8955
	3113.73
	186.8
	4483.774
	
	

	6
	27.5
	54.3316
	3259.89
	195.6
	4694.248
	
	

	6
	28.0
	56.8350
	3410.10
	204.6
	4910.542
	
	

	6
	28.5
	59.4063
	3564.38
	213.9
	5132.707
	
	

	6
	29.0
	62.0463
	3722.78
	223.4
	5360.796
	
	

	6
	29.5
	64.7553
	3885.32
	233.1
	5594.862
	
	

	6
	30.0
	67.5342
	4052.05
	243.1
	5834.954
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