由各种不同电压等级的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体，叫做电力系统。

变电所的作用：变电所是汇集电能、变换电压的中间环节。

根据电压等级的高低，将电力网分成低压、高压、超高压和特高压四种。电压在1.2kv及以下的电力网为低压电网；3-330kv的为高压电网；330-1000kv的为超高压电网；1000kv及以上的为物高压电网。

额定电压确定方法（三种）

确定电气设备额定电压的一般规律：

A. 发电机： 额定电压 UGN=1.05×系统额定电压（UN）

B. 变压器：

受电侧额定电压UTN1

① 与发电机相连时，UTN1=UGN

② 与线路（系统）相连时，UTN1=UN

输出侧额定电压UTN2

① 与35kV及以上线路相连:       UTN2=1.1× UN

②与35kV以下线路相连，但变压器的短路电压百分比 Uk%>7.5%，或连接长线路时 UTN2=1.1 × UN

③ 其他情况    UTN2=1.05 × UN

C. 系统额定电压与设备额定电压:    系统UN=用电设备UN

电力负荷对供电的基本要求：1.保证供电的安全性  2.保证供电的可靠性  3.保证电能的良好质量 （优质） 4.保证供电的技术经济合理（经济）

电力负荷分为三级：1.一级负荷，有：主排水泵、通风机、立井载人提升机有其配套的高低压用电设备。应采用两个独立电源的双回路供电。  2.二级负荷，有：地面空气压缩机、主要运输提升设备、井底车场整流设备、采区变电所、井筒防冻设备等。应采用双回路供电。 3.三级负荷，有：机械修理厂、生活福利设施等。一般采用单回线路供电方式。

供电系统结线，是指由各种电气设备及其连接线构成的电路，其功能是汇集和分配电能。

供电电源系统结线按电路拓扑结构可分为3种：放射式、干线式和环式。

桥式结线可分为“内桥式”、“外桥式”和“全桥式“三类。

外桥结线用于切换变压器，内桥结线用于切换线路。

矿井供电系统主要有深井、浅井和平硐三种形式。

深井供电模式为：地面变电所——井下中央变电所——采区变电所（移动变电站）——工作面配电所点。

如果煤层埋藏较浅，且电力负荷轻小，可通过井筒或钻孔将电能送入井下，这种供电方式称为浅井供电。

矿井供电系统组成：煤矿供电系统是由各类地面变电所，井下的中央变电所、采区的变电所、移动变电站、配电点和相应的供电设备及供电线路组成的。

矿山叫力负荷及计算

在交流电路中，有功功率与视在功率的比值称为功率因数，用cos0来表示。

功率因数过低的危害：1.电气设备的容量不能充分利用  2.增加电源线路和矿内配电线路的功率损失  3.增加电源线路和矿内配电线路的电压损失

煤矿企业应使功率因数达到0.95以上。

提高用电设备本身的功率因数的措施：

- 尽量采用鼠笼式异步电机。

- 避免电动机与变压器的轻载运行。

- 对不需调速的大型设备，尽量采用同步电动机。

- 绕线式异步电动机同步化运行。

- 尽量采用高压电动机。

人工补偿提高功率因数的措施：

- 并联移相电容器组。

- 采用同步调相机。

- 采用可控硅静止无功补偿器。

- 采用进相机改善功率因数。

漏电故障电流大可能带来以下危险：

- 增加人身触电伤亡的可能。

- 引燃或引爆瓦斯和煤尘。

- 烧损电气设备。

- 引起电雷管的先期爆炸。

造成触电危害的因素很多，最主要是通过人体的触电电流的大小和人身触电的持续时间。

国内外把30mA·s作为人体触电的极限电气安全参量。

人身触电的预防措施：

- 将带电导体、电器元件等都封闭在外壳内，同时加机械闭锁装置。

- 不能被封闭在外壳内的裸露带电导体应将其挂在一定高度。

- 加强手持式电动工具手柄的绝缘。

- 对于人身触电机会较多的电气设备，应采用较低的低压供电电压。

- 井下供电的变压器的中性点禁止直接接地。

- 装设灵敏可靠的漏电保护装置。

严禁井下配电变压器中性点直接接地。

人身触电电流中主要是电容电流分量，因此，提高电网的绝缘水平对减小人身触电电流没有太大的帮助。

在供电系统中，一般三相短路的短路电流值最大。

短路的危害：

- 对供电系统及电气设备造成很大的危害。

- 短路故障时电压骤降，电能质量降低，严重影响电气设备的正常运行。

- 电网短路也是引起瓦斯、煤尘爆炸和电气火灾的主要原因之一。

“电器距离”较远，实际上是指电源阻抗小于短路回路总阻抗10%的情况。

过流保护、漏电保护和保护接地是煤矿井下电网的三大保护。

作用于跳闸的继电保护，在技术上有四个基本要求：快速性、可靠性、选择性、灵敏性。

互感器通常额定二次电压为100V，额定二次电流为5A。

电流互感器的接线方式目前广泛使用的是三相完全星形接线和两相不完全星形接线这两种方式。

电流互感器二次回路不准开路或接熔断器也不允许短路。

漏电保护的主要目的是通过切断电源的操作来防止人身触电伤亡和漏电电流引爆瓦斯煤尘。

五种漏电保护：

- 附加电源直流检测式漏电保护；对于直流回路，低压电网的单相、两相和三相漏电的动作电阻值，应为1：2：3。

优点：1.保护范围宽、动作无死区。　2.对整个供电单元具有电容电流补偿，漏电电流和人身触电电流较小。　3.动作值整定简单，能直接反映电网对地的绝缘状况。　4.漏电保护系统简单易行、可靠性高、成本低。　　缺点：1.保护无选择性　2.电容电流补偿是静态补偿　3.保护装置的动作时间较长。

- 利用三个整流管的漏电保护；

- 零序电压式漏电保护；无选择性

- 零序电流式漏电保护；有横向选择性

- 零序功率方向式漏电保护；有横向选择性

JY82型矿用隔爆检漏继电器的主要功能：1.时刻监视电网的绝缘电阻　2.发生危险时能迅速动作，切断电源，防止触电、漏电事故　3.能补偿电容电流，降低发生故障时的危险程度

井下保护接地的侧重点，在于限制裸露漏电电流和人身触电电流的大小。

距接地极越近的地方，在土壤中单位长度的电压降越大，距接地极越远的地方，单位长度上的电压降越小。在20m以外的土壤中，几乎没有电压降，因而认为该处的电位为零，这就是通常所说的电气上的“地”。

接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2欧；每一移动式和手持式电气设备到局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过1欧。

要使电弧熄灭，必须使触头间电弧中的去游离率大于游离率。

带电质点的复合与扩散，都使电弧中的离子数减少，使去游离增强，从而有助于电弧的熄灭。

开关电器中常用的灭弧方法（记6种）：1.速拉灭弧法　2.冷却灭弧法　3.吹弧灭弧法　4.长弧切短灭弧法　5.粗弧分细灭弧法　６.狭沟灭弧法　7.真空灭弧法　8.六氟化硫灭弧法

瓦斯、煤尘爆炸必须同时具备以下两个条件：1.瓦斯、煤尘浓度在爆炸浓度范围之内　2.存在足够高温的点火源

防止瓦斯、煤尘爆炸的预防措施：

- 严格控制瓦斯和煤尘的浓度在规定的浓度以下

- 采取一切措施杜绝井下高温火源的产生

- 设置完善的井下供电保护系统

- 加强技术管理，强化安全意识

矿用电气设备分为矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备

矿用一般型电气设备有红色标志“KY”

防爆型电气设备的总标志为”Ex”

防爆电气设备按防烛结构的不同分为10种基本类型（记5种）：1.隔爆型电气设备　2.增安型电气设备　3.本质安全型电气设备　4.正压型电气设备　5.充油型电气设备　6.特殊型电气设备　7.充砂型电气设备

矿用隔爆型电气设备要求隔爆外壳要有耐爆性和隔爆性能。

隔爆面长度、间隙厚度和隔爆面光洁度称为隔爆三要素。

在规定的试验条件下，正常工作或规定的故障条件下，所产生的电火花和热效应，均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路，叫做本质安全电路（简称本安电路），所有电路均为本安电路的电气设备叫做本质安全型设备。

直流接触器一般做成单极的；由于交流电源一般为三相，交流接触器则一般做成三极的。

为了克服衔铁的振动和噪声，在铁芯的截面处安有短路环。