QB/ZJWS5253—2003

钻孔压浆灌注桩施工工艺标准

1 范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑中，一般粘性土、湿陷性黄土、淤泥质土、中细砂、砂卵石土层采用钻孔压浆灌注桩工程。

2 术语和定义

2.1 

钻孔压浆灌注桩
系用长臂螺栓钻机钻孔，在钻杆纵向设有一个高压灌注水泥浆系统，钻孔深度达到设计深度后，开动压浆泵，使水泥浆从钻头底部喷出，借助水泥的压力，将钻杆慢慢提起，直至出地面后，移开钻杆，在孔内放置钢筋笼，再另外放入一根直通孔底的压力注浆塑料管或钢管，并与高压浆管接通，向桩孔内投放粒径2～4cm碎石或卵石直至桩顶，再向孔内胶管进行二次补浆，把带浆的泥浆挤压干净，至浆液溢出孔口，不再下降，桩即告完成。桩径可达300～1000mm，深30m左右，一般常用桩径为400～600mm，桩长10～20m，桩混凝土为无砂混凝土，强度等级为C20。这种钻孔压浆灌注桩的特点是：桩体密致，单桩承载能力高，沉降量小；不用泥浆护壁，可避免水下灌注混凝土；采用高压灌浆工艺，对桩孔周围地层有明显的扩散渗透、挤密、加固和局部膨胀扩径等作用；不需清理孔底虚土，可有效地防止断桩、缩颈、桩间虚土等情况发生，比普通打预制桩工期缩短1～2倍，费用降低10%～15%。

3 施工准备

3.1 材料要求及配合比
3.1.1 水泥

用强度等级为42.5或52.5号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，要求新鲜无结块。

3.1.2 石子

用粒径20～40mm碎石或卵石，含泥量小于3%。

3.1.3 钢筋

品种和规格均符合设计要求，并有出厂合格证及试验报告。

3.1.4 配合比

压浆采用纯水泥浆，水灰比为0.55。石子和浆液的体积比为：石子：水泥浆液=1：0.75。

3.2 主要机具设备

3.2.1 机械设备长螺

长螺栓钻机、高压泵车、机动翻斗车以及钢筋加工系统设备。

3.2.2 主要工具

铁锹、水泥浆搅拌桶、高压输浆管、钢制灰浆过滤槽、磅秤。

3.3 作业条件

作业条件与“冲击钻成孔灌注桩施工工艺标准”相同。

4 施工操作工艺

4.1 施工工艺设备流程

如图5253—1
4.2 钻孔

可按常规方法，提钻压浆应慢速进行，一般控制在0.5～1.0m/min，过快易塌孔或缩孔。应随钻随清理钻进排出的土方。成孔后应立即投放钢筋和碎石进行补浆，间隔时间不少于30min。

4.3 当在软土层成孔

桩距小于3.5d（d为桩径）时，宜跳打成桩，以防高压使邻桩断裂，中间空出的桩须待混凝土达到设计强度等级的50%以后方可成桩。当土质松软，拔钻后塌方不能成孔，可先灌注水泥浆，经2h后再在已凝固的水泥浆上二次钻孔。

4.4 当钻进遇到困难

当钻进遇到较大的漂石、孤石卡钻时，应作移位处理。

4.5 钢筋笼制作

通常由主筋、加强箍筋和螺栓式箍筋组成。钢筋笼应加工成整体，螺旋式箍筋应绑牢，过长可分段制作，接头应采用焊接。

4.6 试块制作

为控制混凝土的质量，在同一水灰比的情况下，每班做2组试块。

5 质量标准

5.1灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

见表5251—2
表5251—2灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
	序号
	成孔方法
	桩径允许偏差（mm）
	垂直度

允许偏差（%）
	允许偏差（mm）

	
	
	
	
	1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩
	条形桩基沿中心线和群桩基础的中间桩

	1
	泥浆护壁灌注桩
	D≤1000mm 
	±50
	＜1
	D/6，且不大于100
	D/4，且不大于150

	
	
	D＞1000mm
	±50
	
	100+0.01H
	150+0.01H

	2
	套管成孔灌注桩
	D≤500mm
	－20
	＜1
	70
	150

	
	
	D＞500mm
	
	
	100
	150

	3
	干成孔灌注桩
	－20
	＜1
	70
	150

	4
	人工挖孔桩
	混凝土护壁
	+50
	＜0.5
	50
	150

	
	
	钢套管护壁
	+50
	＜1
	100
	200

	注：  1 桩径允许偏差的负值是指个别断面

2 采用复打、反差法施工的桩，其桩径允许偏差不受上表限制

3 H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。


5.2混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准

见表5251—3

表5251—3混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准（mm）

	施工质量验收的规定
	检查方法

	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值
	

	
	
	
	单位
	数量
	

	主控项目
	1
	主筋间距
	mm
	±10
	用钢尺量

	
	2
	长度
	mm
	±100
	用钢尺量

	一般项目
	1
	钢筋材质检验
	mm
	设计要求
	抽样送检

	
	2
	箍筋间距
	mm
	±20
	用钢尺量

	
	3
	直径
	mm
	±10
	用钢尺量


5.3 混凝土灌注桩质量检验标准

见表5251—4

表5251—4混凝土灌注桩质量检验标准
	施工质量验收的规定
	检查方法

	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值
	

	
	
	
	单位
	数量
	

	主控项目
	1
	桩位
	见灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
	基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心

	
	2
	孔深
	mm
	+300
	置身不浅，用重锤测，或测钻杆、套管长度，嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度

	
	3
	桩体质量检验
	　按基桩检测技术规范。如钻芯取样，大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50cm
	按基桩检测教授规范

	
	4
	混凝土强度
	设计要求
	试件报告或钻芯取样送检

	
	5
	承载力
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测教授规范

	一般项目
	1
	垂直度
	见灌注桩的垂直度允许偏差
	测套管或钻杆，或用超声波探测，干施工时吊垂球

	
	2
	桩径
	见灌注桩的桩径允许偏差
	井径仪或超声波探测，干施工时用钢尺量，人工挖孔桩不包括内衬厚度

	
	3
	泥浆比重（粘性或砂性土中）
	1.15～1.2
	用比重计测，清孔后在距孔底50cm处取样

	
	4
	泥浆面标高（高于地下水位）
	m
	0.5～1.0
	目测

	
	5
	沉渣厚度：端承桩

         磨擦桩
	mm

mm
	≤50

≤150
	用沉渣仪或重锤测量

	
	6
	混凝土坍落度：水下灌注

            干施工
	mm

mm
	160～220

70～100
	坍落度仪

	
	7
	钢筋笼安装深度
	mm
	±100
	用钢尺量

	
	
	混凝土充盈系数
	＞100
	检查每根桩的实际灌注量

	
	
	桩顶标高
	mm
	+30

－50
	水准仪、需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体


5.5 质量检查

5.5.1 桩体质量检查

应用动力法检测，设计为甲级地基或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量为总数的30%，且不少于20根；其他桩不少于总数的20%，且不少于10根；对地下水位以上且终孔后经过核查的灌注桩，检查不少于总数的10%，且不少于10根；每个柱子承台下不少于1根。

5.5.2 混凝土强度

每50m3必须有一组试件，小于50m3的桩取一组试块，每根桩必须有一组试件。

5.5.3 承载力

对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的1%，且不少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。其他桩应用高应变动力检测，对地质条件、桩型、成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基，检验桩数不少于总桩数的2%，且不少于5根。
6 成品保护
成品保护与“回转钻成孔灌注桩施工工艺标准”的成品保护相同。

7 安全措施

7.1 高压注浆，浆液应过滤；高压泵应有安全装置，当超过允许泵压后，应能自动停止工作；因故需长时间中断注浆时，应及时地用清水冲洗输送浆液系统，以防硬化剂沉淀在管路内，造成爆管。

7.2 注浆操作人员应注意防护，要戴眼镜、手套等防护用品；注浆结束时，必须坚持泵压回零，才能拆卸管路和接头，以防浆液喷射伤人。

7.3 其他安全措施同“冲击钻成孔灌注桩施工工艺标准”有关部分。

8 施工注意事项

8.1 高压泵不宜在负温下工作。冬期施工应采取保温、防冻措施，施工完了去吸时将泵和管路内的浆液或积水排除，以防冻结。

8.2 配制好的水泥浆应在初凝时间内用完，不得隔日使用或掺水泥后使用，以防降低桩体强度。

8.3 成孔后应立即进行吊放钢筋笼、投放碎石进行注浆，间歇时间不应过长，以防缩孔和注浆客阻塞，造成桩截面减小或断桩。


