工地临时供电计算书
    一、用电量计算:

        工地临时供电包括施工及照明用电两个方面，计算公式如下：
                [image: image1.png]=1U(E 3P +K, 2 B +E, 3 F,)




        其中 P ── 计算用电量(kW)，即供电设备总需要容量；
            Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和；
            Pa ── 室内照明设备额定用电量之和；
            Pb ── 室外照明设备额定用电量之和；
            K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数；
                   总数10台以内取0.75；10—30台取0.7；30台以上取0.6；
            K2 ── 室内照明设备同时使用系数，取0.8；
            K3 ── 室外照明设备同时使用系数，取1.0；
        综合考虑施工用电约占总用电量90%，室内外照明电约占总用电量10%，则有
                [image: image2.png]P=1IEDP  +01P=1HE> P




        本例计算中K1=0.75；
        全部施工动力用电设备额定用量：
        ──-------------------──────────────────

        序号    额定功率(kW)    距离电源(m)       机具名称

         1          180                 100            振动沉桩机CZ-80型

         2          126                 150            塔式起重机88HC(德国)

         3          73                 20            500L混凝土搅拌机

        ──-------------------──────────────────-        
        经过计算得到 P = 352.47kW。
    二、变压器容量计算:

        变压器容量计算公式如下：
                [image: image3.png]Losp
cosp

-14P





        其中 P0 ── 变压器容量(kVA)；
             1.05 ── 功率损失系数；
             cos[image: image4.png]


 ── 用电设备功率因素，一般建筑工地取0.75。
        经过计算得到 P0 = 1.4×352.47= 493.46kVA。
    三、配电导线截面计算:

    1.按导线的允许电流选择：
        三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算：
                [image: image5.png]___looop
AU, cosg

2P




        其中 Il ── 线路工作电流值(A)；
             Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。
        经过计算得到 Il = 2×352.47 = 704.94A。
      对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：           

 TJ型铜裸线 ── 240mm2   
BX型铜芯橡皮线 ── 不能使用！       
 BV型铜芯塑料线 ── 不能使用！
    2.按导线的允许电压降校核：
        配电导线截面的电压可以按照下式计算：
                [image: image6.png]



        其中 [e] ── 导线电压降(%)，对工地临时网路取7%；
              P  ── 各段线路负荷计算功率(kW)，即计算用电量；
              L  ── 各段线路长度(m)；
              C  ── 材料内部系数，三相四线铜线取77.0，三相四线铝线取46.3；
              S  ── 导线截面积(mm2)；
              M  ── 各段线路负荷矩(kW.m)。
        对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：
            TJ型铜裸线 ── 16mm2
            BX型铜芯橡皮线 ── 10mm2
            BV型铜芯塑料线 ── 10mm2
        我们选择上面结果的最大值，得到如下结果：
        对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：
            TJ型铜裸线 ── 240mm2
            BX型铜芯橡皮线 ── 不能使用！
            BV型铜芯塑料线 ── 不能使用！
